SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI P.N. :

„PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKOSZYCACH

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ”

INSTALACJE WOD - KAN

KOD CPV 45332200-5   instalacje wod-kan

##### SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	3

2	MATERIAŁY	5

3	SPRZĘT	7

4	transport	6

5	WYKONANIE ROBÓT	6

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

7	OBMIAR ROBÓT	7

8	ODBIÓR ROBÓT	7

9	PODSTAWA PŁATNOŚCI	7

10	PRZEPISY ZWIĄZANE	7

# WSTĘP

## PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan dla budowy Rakoszyckiego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Rakoszycach przy ul Ogrodowej, dz. nr 347/1.

## Zakres stosowania SsT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych

w  p. 1.1 i wspólnym słownikiem zamówień CPV 45332200-5– instalacje wod-kan związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wodkan

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż rur stalowych ocynkowanych:

- - DN15 L=2

- - DN25 L=22

- - DN32 L=10

- montaż rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa łączonych za pomocą złączek :

- 16 – L=106,0m

- 20 – L=11,0m

- 25 – L=12,0m

- 32 – L=13,0m

- 50 – L=3,0m

-    montaż baterii umywalkowych stojących  szt. – 12

-    montaż  baterii zlewozmywakowych stojących  szt. – 6

-    montaż zaworów do płuczki 15 szt. – 9

-    montaż zaworów kątowych 15 szt. – 36

-    montaż umywalek porcelanowych z syfonem kpl. – 12

-    montaż zlewozmywaków z syfonem kpl. – 6

- montaż muszli ustępowej z płuczką podwieszaną kpl. – 9

-   montaż pisuaru kpl. – 3

-   montaż rur kanalizacyjnych z PP lub PVC

160 – L = 25,0m

110 – L = 20,0m

50 – L = 45,0m

25 – L = 18,0m – podłączenie skroplin z klimatyzatorów

-   montaż rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC 110 – szt.-3

-   montaż rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC 50 – szt.-2

-   montaż rewizji kanalizacyjnych podłogowych PVC 110 – szt.-3

-   montaż kratek ściekowych 110 – szt. -4

-   montaż rur wywiewnych 110/110 kanalizacyjnych z PP lub PVC szt – 5

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej,

## Określenia podstawowe

    - Instalacja wodociągowa

Instalację wodociągową stanowi układy połączonych  przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

1.4.2.	Woda do spożycia przez ludzi

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu

1.4.3.	Instalacja wodociągowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

1.4.4. Instalacja wodociągowa wody cieplej

Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

1.4.5. Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

1.4.6. Ciśnienie dopuszczalne instalacji

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

1.4.7. Ciśnienie próbne, Ppróbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

1.4.10. Ciśnienie próbne

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.11. Ciśnienie nominalne PN

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla  kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

1.4.15. Nominalna grubość ścianki rury (en)

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

1.4.16. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związana z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:

S = dn-eo /2en                        (1)

gdzie:

d°	- średnica nominalna zewnętrzna,

e°	- nominalna grubość ścianki.

1.4.17. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrąglona liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

SDR = dn / eo

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

SDR = 2S + 1

1.4.18. Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.4.19. Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST S.01, S.05 i poleceniami Kierownika Projektu.

# MATERIAŁY

## 2.1  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01  „Wymagania Ogólne”.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## 2.1  Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rur , zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, wanny ,zlewozmywaki, płuczki, ustępy, baterie, należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

## 2.3  Składowanie materiałów na budowie

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe, muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym.

## 2.4  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej

- Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z polietylenu sieciowanego

- PE-X/AL, PE-Xa  łączonych za pomocą złączek połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie. Przyjęte średnice  16,20,25,40,50,63 mm

## 2.5  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B wg. EN-1451 szeregu S16 łączone na wcisk za pomocą kształtek kanalizacyjnych szeregi S14 z uszczelnieniem uszczelka gumową. Przyjęto średnice rur :

40,50,75,110,160,200mm

## 2.6  Armatura odcinająca

Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym o średnicy 15,20,25,50mm.

## 2.7  Armatura – baterie

Przyjęto baterie montowane na urządzeniach – stojące chromowane z mieszaczem montowanym w głowicy.

## 2.8  Urządzenia

Przyjęto wyposażenie w urządzenia sanitarne :

-  umywalki - ceramiczne

-  ustępy – ceramiczne

-  płuczka zbiorniczkowa z tworzywa sztucznego

-  wanna – z tworzywa sztucznego

-  zlewozmywak dwukomorowy – blacha nierdzewna

## 2.9  Izolacja rur

Do izolowania rur zastosować piankę typu Thermaflex FRZ grubości 20mm i 30mm.

## 2.10 Wszystkie materiały

## Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

## 2.11 Materiały

## Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

## Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

- nożyce do rur w zakresie średnic 16-20mm

- obcinaki do rur w zakresie średnic 25-50mm,

- młot do kucia,,

- urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna

- sprzęt pomocniczy do montażu rur,

# transport

## 4.1  Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

## 4.2  Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# 5.  WYKONANIE ROBÓT

## 5.1  Wykonawca

## przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja wod-kan.

## 5.2  Zakres robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL lub PE-Xa,

- montaż zaworów odcinających kulowych ,

- montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, zlewozmywaków

- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaż instalacji  kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC

- wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413,

# 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi

## w S.01 i S.05.

## Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  zeszyt nr 7, wtwio instalacji kanalizacji zeszyt nr 12.

# 7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- Rury do wody zimnej i ciepłej   - metr (m),

- Rury do kanalizacji sanitarnej – metr (m)

- Urządzenia sanitarne i zawory  - komplet (kpl.),

- Izolacja – metr  (m)

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte ST S.04 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.05, S.01  „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji wod-kan.

Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wod-kan,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL, lub PE-Xa,

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,

- montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, zlewozmywaków

- montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych ,

- montaż zaworów odcinających

- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu Robót

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.

# 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1  Normy

PN-EN 1333:1998	           Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN

PN-EN 1452-1:2002                  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

PN-EN 1452-2:2002                  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002                  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesłania wody. Kształtki

PN-EN 1452-4:2002                   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002                    Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998	           Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995	                     Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995	           Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997      Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058                          Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701	                     Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92B-01706	                   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Azl  :1999                        Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-87B-02151.01	           Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony

przed hałasem

PN-87B-02151.02                Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

PN-87B-02151.03               Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440	                      Zabezpieczenie urządzeń ciep³ej wody użytkowej. Wymagania

PN-71B-10420	                   Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81B-10700.00             Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81B-10700.02                   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81B-10700.04	            Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z

poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999	            Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B- 10720:1998	                           Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996           	  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania

i badania

PN-B-73002:1996            	Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651	                     Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998	           Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01	           Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03	           Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-0 1270.14	           Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995	                     Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1	                     Wymagania	dotyczące	instalacji	wodociagowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne

prPN-EN 1717                        Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym

prEN 12502-3                    Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne

prEN 12731	                                Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated

poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3, 5, 7

ZAT/97-01-005                         Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z          niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

## 10.2  Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)