SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU RAKOSZYCKIEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKOSZYCACH

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ”

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100 – 7  instalowanie centralnego ogrzewania;

##### SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	3

2	MATERIAŁY	5

3	SPRZĘT	6

4	transport	7

5	WYKONANIE ROBÓT	7

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

7	OBMIAR ROBÓT	7

8	ODBIÓR ROBÓT	7

9	PODSTAWA PŁATNOŚCI	7

10	PRZEPISY ZWIĄZANE	8

# WSTĘP

## PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla budowy Rakoszyckiego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Rakoszycach przy ul Ogrodowej, dz. nr 347/1.

## Zakres stosowania SsT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych

w p. 1.1 i wspólnym słownikiem zamówień CPV : 45331100 – instalowanie centralnego ogrzewania -  związanych z:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa, łączonych za pomocą złączek:

- instalacja c.o.:

- 25 – L=4,0m

- 32 – L=15,0m

- 40 – L=23,0m

- 50 – L=3,0m

- 63 – L=16,0m

- Ogrzewanie podłogowe:

- 16 – L=3770,0m z kształtkami

-    montaż rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

- montaż systemu ogrzewania podłogowego zgodnie z zestawieniem materiałów projektu technicznego,

- wykonanie próby szczelności i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji termicznej rur grubości 19 i 32mm.

- montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 54 kW z armaturą i jednostkami zewnętrznymi,

- montaż pomp obiegowych systemu ogrzewania zgodnie z zestawieniem materiałów,

- montaż rozdzielacza c.o. w pomieszczeniu technicznym,

- montaż zbiornika buforowego o poj. 500l,

- montaż zbiornika cwu o poj. 400l,

- montaż zaworów regulacyjnych, zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych,

- wykonanie podłączeń do poszczególnych obiegów grzewczych

- montaż studzienki schładzającej w pomieszczeniu technicznym,

- podłączenia elektryczne urządzeń zasilających instalacje (regulatory, pompy)

## Określenia podstawowe

1.4.1.	Instalacja ogrzewcza wodna – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami i innymi urządzeniami ( w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej.

1.4.2.	Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.

1.4.3.	Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.

1.4.4.Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której

przestrzeń wodna ( zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

1.4.5.Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca  część lub całość

instalacji ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między

grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu

ogrzewania tych pomieszczeń .

1.4.6.Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji

zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający

instalację ogrzewczą wodną.

1.4.7.Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy),

układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w

zaprogramowanej współpracy.

1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – Obliczeniowe (projektowe)

ciśnienie pracy instalacji ( podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w

dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może

być przekroczone w żadnym jej punkcie.

1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego

czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji.

1.4.10. Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym

dokonywane jest badanie jej szczelności.

1.4.11. Ciśnienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej

trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną

liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla rur-średnicy zewnętrznej, dla

kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy

instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej

trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, S.01, S.06 i poleceniami Kierownika Projektu.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S.01  „Wymagania Ogólne”.

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rur stalowe, zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, grzejniki należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.

## Składowanie materiałów na budowie

Rury, armatura , zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory powrotne, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym.

## Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

# do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosować rury z polietylenu sieciowanego PE-X/AL, PE-Xa  łączonych za pomocą złączek połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie.

## Izolacja rur

Do izolowania rur zastosować piankę grubości 19 i 32mm. Wszystkie materiały

## powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

## Materiały

## Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

## Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

- nożyce do rur w zakresie średnic 16-20mm

- obcinaki do rur w zakresie średnic 25-50mm,

- młot do kucia,,

- urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna

- sprzęt pomocniczy do montażu rur,

# 4.  transport

## 4.1   Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

## 4.2  Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# 5.  WYKONANIE ROBÓT

## 5.1  Wykonawca

## przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania .

## 5.2  Zakres robót przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

- montaż instalacji z rur PE-X/AL lub PE-Xa,

- montaż ogrzewania podłogowego,

- montaż systemu pompy ciepła z pompami i zaworami oraz pozostałą armaturą,

- wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413,

- wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- izolacja termiczna.

# 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1  Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami podanymi w S.01 i S.05.

## Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6.

# 7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

- Rury stalowe  - metr (m),

- Pętle ogrzewania podłogowego  - komplet (kpl.),

- Pompy ciepła,

- zbiorniki

- Izolacja – metr  (m)

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte S.05 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w S.05, S.01  „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji centralnego ogrzewania.

Cena jednostkowa wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy)

- montaż rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa, łączonych za pomocą złączek:

- instalacja c.o.:

- Ogrzewanie podłogowe:

-    montaż rozdzielaczy ogrzewania podłogowego

- montaż systemu ogrzewania podłogowego zgodnie z zestawieniem materiałów projektu technicznego,

- wykonanie próby szczelności i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie izolacji termicznej rur grubości 19 i 32mm.

- montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 54 kW z armaturą i jednostkami zewnętrznymi,

- montaż pomp obiegowych systemu ogrzewania zgodnie z zestawieniem materiałów,

- montaż rozdzielacza c.o. w pomieszczeniu technicznym,

- montaż zbiornika buforowego o poj. 500l,

- montaż zbiornika cwu o poj. 400l,

- montaż zaworów regulacyjnych, zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych,

- wykonanie podłączeń do poszczególnych obiegów grzewczych

- montaż studzienki schładzającej w pomieszczeniu technicznym,

- podłączenia elektryczne urządzeń zasilających instalacje (regulatory, pompy)

- montaż izolacji rur,

- wykonanie próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie rozruchu instalacji na ciepło,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu Robót

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.

# 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1 Normy

PN-EN 215:2002	          Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999	Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999	Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-2:1999/A1:2002    Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001	Grzejniki. Ocena zgodności

PN-EN ISO 6946:1999	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001      	Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez

grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001	          Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez

przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000      Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-ISO 7-1:1995	                       Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995	             Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430                          Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001	             Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrze

wania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego PN-

82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe

zewnętrzne

PN-87/B-02411	                       Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.

Wymagania

PN-91/B-02413	                        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania PN-B-

02414:1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania

PN-91/B-02415	                       Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania PN-91/B-

02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do

sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419                     Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420	                  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000	        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994	        Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430                Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985            Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

PN-C-04607:1993	                Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

PN-H-74200:1998	    Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-79/H-74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420	Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.

## Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)